**附件6：净化空调风管清洗及更换高效过滤器项目要求及工程量**

**一、净化空调风管清洗清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 清洗内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 风道清洗 | 1850 | 平米 | 机器人软轴专业清洗 |
| 2 | 风机盘管清洗 | 35 | 台 | 拆、装深度清洗 |
| 3 | 空调机组清洗 | 16 | 台 |  |
| 4 | 第三方检测费 | 1 | 项 | 8项检测包括：（1）空调系统新风量（2）细菌总数（空调风管内表面）（3）β-溶血性链球菌（空调送风中）（4）空调风管内表面积尘量（5）细菌总数（空调送风中）（6）真菌总数（空调送风中）（7）空调送风中可吸入颗粒物PM10（8）真菌总数（空调风管内表面） |
| 5 | 高效送风层流天花 | 6 | 套 |  |
| 6 | 高效送风口 | 65 | 个 |  |

说明：

1、管道清洗完成后，所清洗区域达到洁净要求，并出具CMA第三方检测报告。

2、清洗资质要求：中央空调安装维护清洗消毒资质及清洗人员应具备相应操作证。

3、净化区域风管数量及参数仅供参考，具体以现场实际数量参数为准。

**二、高效过滤器清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 | 效率 | 材质要求 | 备 注 |
| 高效过滤器 | 484\*484\*70 | 25 | 块 | H13 | 外框：铝合金框；滤料：超细玻璃纤维；过滤效率：H13；初阻力：180Pa：密封条：黑色密封条； | 手术室 |
| 320\*320\*70 | 48 | 块 | H13 |
| 610\*305\*292 | 8 | 块 | H13 |
| 1027\*500\*90 | 6 | 块 | H13 |
| 670\*225\*90 | 2 | 块 | H13 |
| 900\*800\*70 | 8 | 块 | H13 |
| 800\*600\*70 | 4 | 块 | H13 |
| 900\*600\*70 | 4 | 块 | H13 |
| 高效过滤器 | 484\*484\*70 | 4 | 块 | H13 | ICU |
| 320\*320\*70 | 27 | 块 | H13 |
| 高效过滤器 | 484\*484\*70 | 5 | 块 | H13 | 供应室 |
| 320\*320\*70 | 3 | 块 | H13 |

说明：

1、安装完成后需要出具室内尘埃粒子自检检测合格报告。手术室检测以静态形式进行检测，检测按《医院洁净手术部建筑技术规范》做技术参考，区域检测净化级别以手术室设计图纸为准。

2、提供高效过滤器第三方合格检测报告。

3、高效过滤器包含安装。