- 北京市平谷区中医医院

- 污水处理运营管理服务项目公告

- 一、项目名称：北京市平谷区中医医院--污水处理运营管理服务

- 二、项目编号：pgzyy2022082303cg

- 三、项目概况：

- 以下给出的项目承包范围和说明描述只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，报名企业应认真研究其他文件、设备清单，特别是现场情况，需要踏勘现场了解本工程的实际运行情况，为达到中华人民共和国国家标准《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和排污许可证排放标准，对本污水处理站做必要的改造，以达到我院的排放标准的要求。

四、报名企业资质要求

- 1、具有独立法人资格；

- 2、北京市注册的相关专业单位，非北京企业必须在北京有合法的分支经营机构，具备污水处理运营管理服务相关经验；

- 3、本项目不允许转包或分包。

- 4、需提供医院专用安全环保消毒剂（如单过硫酸氢钾消毒剂等），所提供的消毒剂在全国有超过300家二级甲等以上医院使用（需提供证明文件），并有医院专用安全消毒剂管理和运行经验。

- 五、项目规模：

- 1、设计废水处理量：预计日处理量约为400m³

- 2、设计废水处理系统运行周期：24hr/d

- 3、年运行时间：一年（365或者366天/年，全年无休）

- 4、运营范围：格栅至排放口范围内设备设施运营，并确保出水稳定达标

- 六、进出水水质

- 1、进水水质：

| - 序号 | - 项目 | - 设计污染物浓度 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - COD | - 300～450mg／L |
| - 2 | - BOD | - 200～250mg／L |
| - 3 | - SS | - 200～300mg／L |
| - 4 | - pH | - 6-8 |
| - 5 | - 氨氮 | - 60mg/L |
| - 6 | - 粪大肠杆菌 | - 2.5×106-108个/L |

- 2、出水水质要求：

- （1）本项目出水水质主要指标：COD、BOD、SS、PH、粪大肠杆菌群等15项和臭氧浓度、氨气、硫化氢废气指标执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准和排污许可证标准即：

| - 序号 | - 项目 | - 水质限值 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - COD | - ≤250mg/L |
| - 2 | - BOD | - ≤100 mg/L |
| - 3 | - SS | - 60 mg/L |
| - 4 | - pH | - 6-9 |
| - 5 | - 氨氮 | - — |
| - 6 | - 粪大肠杆菌 | - ≤5000MPN/L |
| - 7 | - 阴离子表面活性剂 | - 10mg/L |
| - 8 | - 石油类 | - 20mg/L |
| - 9 | - 动植物油 | - 20mg/L |
| - 10 | - 挥发酚 | - 1.0mg/L |
| - 11 | - 流量 | - 流量计监测 |
| - 12 | - 总氰化物 | - 0.5mg/L |
| - 13 | - 余氯 | - 2-8mg/L |
| - 14 | - 沙门氏菌 | - 不得检出 |
| - 15 | - 志贺氏菌 | - 不得检出 |
| - 16 | - 臭气浓度（废气） | - 速率限值1000kg/h |
| - 17 | - 氨气（废气） | - 浓度限值10mg/m³，速率限值0.36kg/h |
| - 18 | - 硫化氢（废气） | - 浓度限值3mg/m³，速率限值0.018kg/h |

- 3、工艺流程简图

- 七、服务内容：

- 本工程的服务范围是按采购人提供的污水站进行调试、运行、控制、观察、记录、分析化验、水质报验、污泥清理等有关的各项工作；对废水系统建(构)筑物进行清洁保养工作；对废水处理系统设备及设施进行维护、保养、维修工作及旧设备的更换，以达到我院的各项规定。

- 八、项目技术要求：

- 1、运营工艺要求：运营承包方必须严格按照本项目污水处理工艺要求与流程进行运营，不得擅自修改处理工艺及流程。

- 2、出水水质要求：根据排污许可证要求，本项目出水水质主要指标：COD、BOD、SS、PH、粪大肠杆菌群等15项和臭氧浓度、氨气、硫化氢废气指标执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准和排污许可证标准即：

| - 序号 | - 项目 | - 水质限值 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - COD | - ≤250mg/L |
| - 2 | - BOD | - ≤100 mg/L |
| - 3 | - SS | - 60 mg/L |
| - 4 | - pH | - 6-9 |
| - 5 | - 氨氮 | - — |
| - 6 | - 粪大肠杆菌 | - ≤5000MPN/L |
| - 7 | - 阴离子表面活性剂 | - 10mg/L |
| - 8 | - 石油类 | - 20mg/L |
| - 9 | - 动植物油 | - 20mg/L |
| - 10 | - 挥发酚 | - 1.0mg/L |
| - 11 | - 流量 | - 流量计监测 |
| - 12 | - 总氰化物 | - 0.5mg/L |
| - 13 | - 余氯 | - 2-8mg/L |
| - 14 | - 沙门氏菌 | - 不得检出 |
| - 15 | - 志贺氏菌 | - 不得检出 |
| - 16 | - 臭气浓度（废气） | - 速率限值1000kg/h |
| - 17 | - 氨气（废气） | - 浓度限值10mg/m³，速率限值0.36kg/h |
| - 18 | - 硫化氢（废气） | - 浓度限值3mg/m³，速率限值0.018kg/h |

- 3、设备管理及维护保养要求

- （1）负责污水处理站，设备设施运行维护保养工作

- （2）制定相关制度

- （3）设备运行记录及保养维修记录。

- （4）有针对性的提供污水处理站运营管理计划、维修养护计划、质量控制措施及规章制度等。

- 九、商务需求：

- 1、服务期要求：本项目服务期限自合同签订之日起一年。

- 2、实际运行规模：目前实际处理水量有可能超出400m3/日，中标单位可提出有效的改善方案，并在取得买方确认后组织实施，在改善方案未实施之前仍需保证排水稳定达标排放，并且，运营承包费用不予变更。

- 3、运营承包要求

- （1）提供污水站所需药剂及材料和专用消毒机器设备；

- （2）为污水站配置专业的管理人员，管理人员需365天*24小时驻场；

- （3）处理设施及设备的日常维护、清洁及管理；

- （4）根据污水处理设施需要，必须定期对污水处理站格栅至排水口范围内相关水池进行清理，必须对疏挖的污泥、残渣、堵塞物做好相关合法合理处置工作，不得随意倾倒在厂区内或周围市政排水系统管网中，如发生外泄，一切责任由投标方负责；

- （5）建立健全的水质检测和检验制度，按照排污许可证规定的检测项目及检测周期和有关标准，定期对出水水质进行检测，每月提供一份水质检验报告（月报表）并对报表上数据负责。

- （6）建立完善安全生产制度和事故紧急应急机制，防止安全事故发生；

- （7）污泥必须得到有效的处理处置，处置由投标方负责。

- （8）保证废水站的正常运行，确保处理站的排水水质达标。

- （9）协助我院处理院区内噪声、废气等其他环保事宜（相关费用由投标方承担）,以保证达到相应国家环保要求；

- （10）负责本项目污水处理站内及周边绿化、景观美化与环境卫生

- （11）建立完整的运营档案资料等。
（12）负责院内化粪池清理工作，并做好安全措施。

- （13）如污水站出水水质不达标，造成一切不良后果及罚款由承包方负责。

十、报名应提交的材料（加盖单位公章）：

1、采购文件封皮（附件1）

2、法人授权委托书（附件2）

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、廉洁承诺书（附件3）

5、售后服务承诺书（附件4）

6、报价单（附件5）

7、提供服务方案

8、近两年的客户名单

注：

1、附件需下载打印。

2、文件需要有目录和页码。

3、文件数量：正本1份，副本6份。

4、文件字迹必须清晰并每页均加盖本公司公章。（公章要清晰可辨认）

5、本公告需要截图放在报名文件中的最后一页。

以上报名文件字迹必须清晰，文件组成完整，如不符合要求的一概不收。（视同放弃）

十一、自行勘察现场

1、勘察现场时间：2022年8月26日上午10:00--11:00

2、联系电话：总务处：69970906

3、勘察注意事项：

（1）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（2）投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

十二、报名时间：2022年8月30日前将文件以快递形式报名

（及时与采购办联系是否收到文件）

邮寄地点：北京市平谷区平翔路6号（平谷中医院行政一楼采购中心办公室）

联 系 人：张伟69970116

谈判时间：另行通知

附件：