- 北京市平谷区中医医院

- 水源热泵1号螺杆机组维修项目公告

一、项目名称：水源热泵1号螺杆机组维修项目

二、项目编号：pgzyy2023052401cg

三、故障情况：我院克莱门特水源热泵（PSRHH3302C-Y）1号机组2号压缩机在过渡季停机状态时，发现系统高低压异常，经维保单位检查发现，压缩机进水。事故原因是蒸发器内铜管损坏，导致水流经破损处进入压缩机内，现需要对蒸发器及压缩机进行大修处理。

四、资质条件：

1、建筑机电安装资质

2、相关项目资质等

五、报名应提交的材料（加盖单位公章）：

1、采购文件封皮（附件1）

2、法人授权委托书（附件2）

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、廉洁承诺书（附件3）

5、售后服务承诺书（附件4）

6、报价单（附件5）

7、提供故障报告及维修方案

8、近两年的客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

六、文件格式要求：

1、附件需下载打印。

2、文件需要有目录和页码。

3、文件数量：正本1份，副本6份。

4、文件字迹必须清晰并每页均加盖本公司公章。（公章要清晰可辨认）

5、本公告需打印放在报名文件中的最后一页。

以上报名文件字迹必须清晰，文件组成完整，如不符合要求的一概不收。（视同放弃）

七、自行勘察现场

1、勘察现场时间：2023年5月26日上午10:00

2、联系电话：总务处：69971899（张工）

3、勘察注意事项：

（1）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（2）投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

八、报名时间：2023年5月31日 (当天)

（下午3:00--4:00报送文件，逾期送达的文件恕不接收。）

九、报名地点：北京市平谷区平翔路6号（平谷中医院行政一楼采购中心办公室）

十、谈判时间：另行通知

十一、联系方式：

联系电话：69970116（采购中心-张老师）

69970906（专业技术部分可咨询总务处王处长）

附件：