## Sheet1
附件7：改造要求
品目名称 | 改造要求 | 单位 | 数量
楼层设备带及供氧系统 | 1、设备带42米，规格200*55mm壁厚1.2mm 铝合金材质，静电喷塑，面板模块化组合，方便检修； 2、氧气终端26个，德标终端，终端流量：≥10L/min； 3、床头灯26个，T5/4W专用LED，灯罩PVC拉丝注塑； 4、86型网络终端52个， 5、86型电源插座52个， 6、漏电开关18个，额定电压：220V，额定电流16A,额定频率50Hz； 7、氧气开关18个， 8、氧气减压箱1个，输入压力：0.5~0.8MPa;输出压力：0.4~0.45MPa（可调）;安全阀开启压力：0.6~1MPa（可调）； 9、气压报警器1个，压力监测和可调功能，正压调节范围在0.2～ 0.6mPa，负压调节范围在-0.02Mpa-0.08Mpa，当压力低于规定值时，报警箱发出声光信号提醒值班人员及时查看情况； 10、氧气紫铜管-副管89米，规格 12*1mm，氧气紫铜管-支管162米，规格 8*1mm。 11、上述设备的所有辅助材料和管线。 | 每一层 | 2
中心呼叫系统 | 房间呼叫器26个，厕所呼叫器18个，60通道护士站呼叫中心一套及所有配件和线缆铺设。呼叫兼对讲功能分机采用分机在线任意编号；呼叫存储功能，卫生间紧急按钮优先显示功能。 | 每一层 | 2
楼层负压系统 | 1、负压终端26个，国标终端：快速自封插拔式接头，吸引插座安装在设备带中，色符合国际通用标准，可实现单手操作。终端流量：≥30L/min(可调)。 2、负压紫铜管-副管89米，规格 12*1mm，负压紫铜管-支管162米，规格 8*1mm。 3、上述设备的所有辅助材料和管线。 | 每一层 | 2
中心负压设备 | 形式：单级、直连、风冷、油封旋片 真空泵抽气速率：≥100m³/h（单台）真空泵极限真空度：0.5mbar工作噪音：≤75db，灭菌率：≥99.9%。 | 台 | 2
负压主管道竖管 | 负压紫铜管-副管20米，规格 20*1mm | 米 | 20