消防设施整改情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 问题情况 | 整改意见 | 备注 |
| 住院二部二层走廊 | 中间及东侧防火卷帘控制器无备电，西侧卷帘备用电源无电 | 恢复防火卷帘控制器备用电源功能 |  |
| 住院二部东侧电梯前室南侧1-12层 | 双扇防火门未安装顺序器 | 双扇防火门增加顺序器并保证完好有效 |  |
| 消防控制室 | 电气火灾监控器备电无电且无法接收部分报警信息 | 增加备用电源并修复接收报警信息功能 |  |
| 发热门诊配电室AA2-AA3配电柜 | 电气火灾探测器不报警 | 修复报警功能 |  |
| 住院二部地下一层 | 电气火灾监控器无法显示具体报警位置信息 | 修复显示报警位置功能 |  |
| 消防泵房 | 消防水泵未设置机械应急启闭功能 | 增加机械应急启泵启泵功能 |  |
| 住院二部一层药房外走道（1）10层11层病房区走道 | 住院二部一层药房外走道及10层病房区走道2个排烟口开启后消防控制室无反馈信号。  住院二部11层病房区走道1个排烟口开启后消防控制室显示正压送风口反馈。 | 保证消防控制室消防联动控制器能正常接收并显示正确的排烟阀反馈信号 |  |
| 地下二层车库（1）门诊楼一层碎石室外及中医室外（2）住院二部地下一层（1）住院二部一层心电图室外走道、药房外走道、5-12层走道（11） | 排烟量均无法满足要求。 | 应保证地下二层车库防烟分区排烟量不小于31500m³/h，其他疏散走道防烟分区排烟量不小于13000m³/h. |  |
| 门诊一层南侧顶上 | 消防配电箱箱备电无电。 | 修复备电 |  |
| 住院二部8层走道（2）9层走道（3）10层走道（3）11层走道（3）12层走道（3） | 消防疏散指示标志灯备电无电，手动试验无响应。 | 更换备电无电的消防疏散指示标志灯，备用电源持续工作时间不小于1小时。 |  |
| 住院二部8层走道（2）9层走道（3）10层走道（3）11层走道（3）12层走道（3） | 消防疏散指示标志灯测试备电无电。 | 更换备电无电的消防疏散指示标志灯，备用电源持续工作时间不小于1小时。 |  |